- 珠海市香洲区人民医院

后补式冷库采购需求

- 设备清单

用表格呈现会更清晰

| 采购内容 | 数量(单位) | 交货期 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后补式冷库 | 1台 | 合同签订生效之日起14个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 9.8万元 |

- 二、设备参数要求

- 核心产品及参数要求

- 后补式冷库采购参数

1.冷库温度可控制范围：2-8度；

2.机组配置3p三相380V/50HZ，单相220V/50HZ

制冷设备2套，一用一备；

3.冷库板：采用0.326mm厚双面彩钢聚氨酯夹心保温板，发泡密度40±2kg/m³，钢板厚度0.326mm，B级防火。具备保温性能；

4. 冷库门及货架：冷库板材结构: 预埋偏心锁紧装置，六面体相互锁紧方法连接。库板采用高压发泡自熄型B2级聚氨酯夹芯库板。库板:双面彩钢板，中间保温材料为高压发泡聚氨酯。库板厚度100mm；钢板厚度0.326mm，聚氨酯密度40kg/m3，导热系数：0.021W/(m.k)，粘结强度0.14MPa，抗压强度：130kPa；

5.冷库门锁：带防锁死脱险装置，内外均可开启，防止人员误操作锁在库内。

6.冷库灯：库内设置防潮、防尘、防爆照明灯，LED，附开关控制，冷库灯为防水级

7.冷库机组：采用2台风冷式冷凝机组，1用1备，具备高低压保护，压缩机采用高效全封闭涡旋式压缩机。可在没有完全润滑的情况下延长运行时间，聚四氟乙烯 PTFE 涂层。压缩机具备卸载启动技术：压缩机在停机后，压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置；

8. 蒸发器：配套冷库机组，采用吊顶式冷风机，高精度文丘里分液器，制冷剂分流均匀；叉排高齿内螺纹铜管，正弦波铝翅片强化换热，；铝镁合金。

9.制冷剂采用R404a；

10.化霜方式采用电化霜；

11.管道保温采用橡塑保温管，B1级难燃；

12.配套阀件、压力控制器等应当具备安全可靠、稳定节能等基本性能；

13.电源：冷库采用380V AC /50Hz；

14.控制系统：采用物联网微电脑控制器，可实现远程参数设置，数据查看，故障报警提醒及记录，2路库温传感器，2路化霜传感器，单路温度和平均温度模式可选；

具有对压缩机压力保护、模块保护、油压差保护、过载保护、相序保护、缺相保护、三相不平衡保护、反时限保护等多种保护功能；

15. 温度监控，独立于温度控制系统，可远程随时APP及电脑端查看库内温度数据，数据报表下载及保存，温度超限报等功能；

16.优质铜芯电线电缆，外带护套，其中信号线带屏蔽层；

17.冷库配置配套发电机组1套，功率为≥5.0kw。

- 非核心产品及参数要求

无

- （三）如有其他耗材要求一并列明

无

- 资金来源

- 自筹资金

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，本项目专门面向中小企业进行采购。

- 五、付款方式

- 按照珠海市香洲区人民医院合同管理办法付款期限及进度要求：安装、调试运行一个月后验收，验收通过后分期支付，三个月内支付70%，一年后支付30%

如中标人为中小微企业，付款方式按照以下分期方式支付：

1期：支付比例30%，本项目合同签订生效后，中标人提出付款申请，并向采购人提供等额增值税发票及相关请款资料后，支付合同总金额的30%作为预付款。

2期：支付比例20%，本项目通过验收后，中标人提出付款申请，并向采购人提供等额增值税发票及相关请款资料且在项目完成结算后，支付合同总金额的20%。

3期：支付比例40%，半年后，中标人提出付款申请，并向采购人提供等额增值税发票及相关请款资料且在项目完成结算后，支付合同总金额的40%。

4期：支付比例10%，一年后，中标人提出付款申请，并向采购人提供等额增值税发票及相关请款资料且在项目完成结算后，支付合同总金额的10%作为结算款。

3、按行政经费审批程序，中标人向采购人提交符合国家规定的完税发票，采购人按审批流程支付款项，支付时间以采购人向财务部门提交支付申请时间为准。

4、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）采购合同；（2）中标人开具的有效发票；（3）验收证明；（4）中标通知书。

5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在上述时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。采购人不承担因财政审批程序导致的逾期付款违约责任。中标人发生违约的，支付金额为扣除违约金后的金额。

注：付款方式以合同最终签订为准。

以上付款方式如果有特殊要求的除外，明确付款方式。

- 六、送货要求及验收方式

- 1. 乙方交货期限为合同签订生效后的14日内，在合同签订生效之日起 15 天内交货到甲方指定地点，经甲方开箱确认货物，乙方在 2 日内全部完成安装调试验收合格交付使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 2.调试运行半个月后组织验收，验收通过后两个月内一次性支付。

- 七、违约责任

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方需向甲方偿付合同总额的  3 ‰/每日作为违约金；逾期交货超过30天，甲方有权解除本合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价  20  %的违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

2.如乙方无法在15个日历日内将产品运送至甲方指定地点并进行安装调试交付使用，乙方需向甲方偿付合同总额的  3 ‰/每日作为违约金；逾期交货超过30天，甲方有权解除本合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价  20  %的违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3.甲方违反合同的约定，应承担由此对乙方造成的损失，甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 20 %的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的  3_‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方或者因政策原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿：无需赔偿或者补偿。

5.如一方违约，违约方应承担守约方因维护自身权益而支付的诉讼费、律师费等全部费用。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

八、售后服务承诺

- 1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后2小时内响应，24小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于3年。